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Тема 2.5.1: Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Вид занятия: классно-групповое.
Отводимое время: 90 мин.

Цель занятия: изучить предложенную тему

Литература, используемая при проведении занятия: 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Содержание темы:
Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно- планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения противопожарной защиты. 











Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Согласно статье 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 
Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов (статья 52): 
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 
3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 
5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 
6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 
7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 
8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 
9) применение первичных средств пожаротушения; 
10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Требования, предъявляемые к содержанию систем пожарной автоматики, предъявляют пункты 54, 55, 56 Правил противопожарного режима в                   Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства                 Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 .
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством                            Российской Федерации. 
Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом                            458 Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара. 
Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 
Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. 
Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность проектных организаций, являются Федеральный закон № 169 от  17.11.1995 «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон № 190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс                   Российской Федерации». 
В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательным требованием для проектной документации является проведение экспертизы. 
Экспертиза проектной документации проводится уполномоченным государственным органом или юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Данная экспертиза является важнейшим элементом безопасности возводимых объектов, она позволяет проверить объект на соответствие существующим нормам (проверка соответствия материала техническому заданию, проверка инженерных расчетов), убедиться в отсутствии перерасходов и соблюдении санитарно-гигиенических, экологических требований, а также требований пожарной, промышленной, ядерной, радиационной безопасности. 
Для получения положительного заключения экспертизы в области пожарной безопасности на объекте в случае возникновения пожара должны выполняться следующие требования (Федеральный закон от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ):
1) сохранение устойчивости, прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для безопасной эвакуации людей и проведения аварийно- спасательных работ; 
2) ограничение распространения опасных факторов пожара; 
3) ограничение распространения пожара на соседние объекты; 
4) эвакуация людей в безопасную зону; 
5) незатруднительный доступ личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение объекта; 
6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 
наносимого пожаром ущерба имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью граждан. В раздел № 9 проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» включены графическая и текстовая части. Текстовая часть раздела состоит из 12 подразделов, в каждом из которых должна быть описана определенная система обеспечения пожарной безопасности на объекте. Полный список подразделов текстовой части представлен на рис. 5.2. 
Графическая часть раздела включает в себя: 
-ситуационный план объекта, с указанием подъездов для пожарной техники, мест размещения резервуаров с ОТВ, насосных станций, пожарных гидрантов и схем прокладки противопожарного водопровода; 
-схемы путей эвакуации на случай пожара; 
-структурные схемы систем противопожарной защиты, которые включают в себя: автоматические установки пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации, внутреннее противопожарное водоснабжение, противодымную вентиляцию. 
При разработке раздела МОПБ следует руководствоваться нормативно-правовыми документами. В зависимости от типа объекта и его функционального названия, проектировщик должен предусмотреть: 
-запасные выходы и пути эвакуации граждан на случай задымления, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций; 
-системы сигнализации, автоматического оповещения населения; 
-оборудование противодымной защиты; 
-надлежащую вентиляцию и кондиционирование; 
-устройства молниезащиты и громоотводы; 
-обеспечение доступа к пожарным водоемам и резервуарам. 


	Текстовая часть МОПБ 

	А) описание системы обеспечения пожарной безопасности объектов  
капитального строительства 

	
	

	Б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями,  
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную  безопасность объектов капитального строительства 

	
	

	В) описание и обоснование проектных решений  
по наружному противопожарному водоснабжению, по определению  
проездов и подъездов для пожарной техники 

	
	

	Г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

	
	

	Д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению  
безопасности людей при возникновении пожара 

	
	

	Е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений  
пожарной охраны при ликвидации пожара 

	
	

	Ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования  
и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

	
	

	З) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,  
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения  
и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

	
	

	И) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических  
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения  
и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода, противодымной защиты) 

	
	

	К) описание и обоснование необходимости размещения оборудования  
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития,  
а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты  

	
	

	Л) описание организационно-технических мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства 

	
	

	М) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей  
и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований  
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами,  
и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 
по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется) 



Рис. 5.2. Подразделы текстовой части МОПБ

Для целей проектирования обследование проводят по следующим направлениям: 
-изучение технической документации, предписаний органов ГПН; 
-анализ состояния конструкций, их огнезащитных покрытий и материалов; 
-проверка работоспособности оборудования в системе ПБ, надлежащего состояния пожарных выходов, аварийных лестниц, иных элементов; 
-инженерные изыскания на участке, проверка доступности проездов и подъездов пожарной техники; 
-изучение доступности и надлежащего состояния пожарных водоемов, резервуаров. 
По итогам обследований составляются отчеты, акты и заключения. Эксперты должны сделать вывод о возможности проведения реконструкции по техническому заданию, указать рекомендации для проектировщика и подрядчика, приложить необходимые расчеты и схемы. Заключения и отчеты передаются в проектную организацию, будут использованы для принятия решений об организации противопожарной безопасности объекта. 
При проектировании объектов капитального строительства все системы и сети 
здания разрабатываются заново. В отношении раздела с мероприятиями противопожарной безопасности работа идет по следующим этапам: 
-изучаются особенности и характеристики будущего объекта, его функциональной назначение, количество помещений и их планировка, количество жильцов, сотрудников или посетителей; 
-анализируются особенности земельного участка, места расположения охранных зон, пожарных водоемов; 
-проверяются ограничения, предусмотренные строительными правилами, ГПЗУ, в том числе минимально необходимые разрывы и отступы от близлежащих объектов, транспортных магистралей; 
-оформляется описание и обоснование системы ПБ здания, решений по обеспечению безопасности людей при эвакуации; 
-делается обоснование и описание конструктивных и планировочных решений, степени огнестойкости и класса опасности конструкций; 
-оформляется описание решение по наружному противопожарному водоснабжению; 
-оформляется перечень оборудования и помещений, которые будут защищены системами автоматической защиты и пожаротушения; 
-приводится обоснование и описание общей противопожарной защиты здания. 
В раздел включаются и графические материалы. Ситуационный план участка должен предусматривать места въезда и выезда пожарной техники, места размещения и емкости пожарных резервуаров, схемы прокладки наружных водопроводов и гидрантов. Также проектировщик составляет схемы эвакуации, планы технических систем противопожарной защиты. Процесс проектирования при капремонте или реконструкции должен учитывать особенности существующего здания. Помимо действий, описанных выше, проектировщик дополнительно предусмотрит: 
-решения по модернизации или замене системы ПБ или ее отдельных элементов, оборудования; 
-способы обеспечения средствами сигнализации пожаротушения и иным оборудованием новые площади реконструируемого здания; 
-меры по усилению несущих конструкций, если это нужно для монтажа и эксплуатации новых частей системы ПБ; 
-конструктивные и планировочные решения с учетом обеспечения противопожарной защиты. 
Работы могут проводиться только в отношении системы пожарной безопасности. В этом случае получать разрешения на строительство не нужно, а для подрядчика оформляется рабочая документация.  
Проектирование АПС, СОУЭ, пожаротушения проводится: 
-для многоквартирных домов; 
-для любых типов производственных и складских помещений; 
-для общественных и социально значимых объектов (больницы, государственные учреждения, спортивные центры и т.д.); 
-для детских и образовательных заведений; 
-для торговых центров, иных мест массового скопления людей. 
Для частных домов, некапитальных строений, ряда иных объектов также должны соблюдаться нормы ПБ. Однако оборудовать их системами АПС, СОУЭ и пожаротушения не обязательно. Такое решение может принять собственник, арендатор по своему усмотрению. 
Если раздел с системами АПС, СОУЭ, пожаротушение входит в проект на новое здание, документы направляются на экспертизу. После получения положительного экспертного заключения необходимо обратиться в Госстройнадзор, получить разрешение на строительство. В данном случае проверяются сразу все проектные решения, по общим нормам безопасности зданий, нормативам ПБ. 
Если системы АПС, СОУЭ, пожаротушение проектировались на существующее здание, вид согласований зависит от характера предстоящих работ. Например, для реконструкции нужно получить разрешение на строительство
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