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Тема: 2.5.10 Общие требования к пожарному оборудованию

Вид занятия: классно-групповое.

Отводимое время: 90 мин.

Цель занятия: изучить предложенную тему

Литература, используемая при проведении занятия: 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Содержание темы:
Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию. 


	Пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара в соответствии с тактикой тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий и сооружений (Ст. 126 «Общие требования к пожарному оборудованию» ФЗ № 123-ФЗ).

	Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам
· Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.
· Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.
· Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарной колонки при рабочем давлении не должны превышать 150 ньютонов.
	Гидрант с пожарной колонкой представляет собой водозаборное устройство, 
устанавливаемое на водопроводной сети и предназначенное для отбора воды при тушении пожара.
	Гидрант с колонкой при тушении пожара может быть использован:
·  как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара
·  как водопитатель насоса пожарного автомобиля
	В зависимости от конструктивных особенностей и условий противопожарной защиты охраняемых объектов гидранты подразделяются на:
· подземные
· надземные
	Пожарная колонка является съемным приспособлением, устанавливаемым на подземный гидрант для его открывания и закрывания.
	Установка головки на гидрант осуществляется вращением ее но часовой стрелке, а открывание гидранта и вентилей колонки соответственно вращением торцевого ключа и маховичком.
	Гидрант-колонка предназначена для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожаров, а также для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	Гидрант-колонка представляет собой гидрант, совмещенный с водоразборной колонкой. Отбор воды из гидранта осуществляется при помощи напорного рукава диаметром 66 мм с непосредственной подачей ее к пожарному стволу или насосу пожарного автомобиля.
	Затвор гидранта открывается специальным ключом с усилием не более 300 Н, частота вращения шпинделя — не более 18 и при давлении воды в сети не более 1 МПа (10 кгс/см2). Оставшаяся после работы гидранта вода в его корпусе удаляется эжектором водоразборной колонки при нажатии па ее рукоятку в течение 3-7 мин.
	Пожарные гидранты, как правило, устанавливают вдоль улицы на водопроводной сети на расстоянии 50-120 м друг от друга, обеспечивая при этом удобный подъезд и использование. Для нахождения подземных гидрантов па стенах зданий и сооружений, против которых установлен гидрант, прикрепляют специальную табличку или светоуказатель места нахождения гидранта.
	Отбор воды насосом пожарного автомобиля необходимо осуществлять по двум параллельно присоединенным к колонке рукавам (диаметром 66 мм), один из которых должен быть напорно-всасывающим, а другой — напорным. Клапан гидранта открывают в следующем порядке:
· поворачивают рукоятку торцевого ключа колонки на 2-3 оборота и наполняют ее водой
· после прекращения шума следует сделать паузу и продолжить вращение рукоятки торцевого ключа до полного открывания клапана гидранта
· затем вращением маховичков против часовой стрелки открывают вентили напорных патрубков колонки
· закрывают гидран в обратной последовательности при закрытых вентилях напорных патрубков колонки
· при отвинчивании колонки торцевой ключ должен быть неподвижен
	Если температура воздуха отрицательная (не ниже -10° С), то гидранты осматривают только внешне, а при более низких температурах запрещают открывать крышки колодцев. Гидранты с пуском воды проверяют только ори помощи пожарной колонки, так как применение торцовых ключей или других приспособлений может привести к аварии.

Статья 128. Требования к пожарным рукавам с соединительным головкам
· Пожарные рукава (всасывающие, напорно-всасывающие и напорные) должны обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара.
· Соединительные головки должны обеспечивать быстрое, герметичное и прочное соединение пожарных рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием.
· Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок должны соответствовать техническим параметрам используемого пожарными подразделениями гидравлического оборудования.
· 
ГОСТ Р ИСО 4641-2020 Рукава напорно-всасывающие резиновые 
и рукава в  сборе для воды. Технические требования
	В зависимости от рабочих режимов рукава подразделяют на три типа:
	- тип 1: рукава для легких условий работы — давление всасывания до минус 0,063 МПа (минус 0,63 бар) и напор до 0.3 МПа (3 бар);
	- тип 2: рукава для средних условий работы — давление всасывания до минус 0.08 МПа (минус 0,8 бар) и напор до 0.5 МПа (5 бар);
	- тип 3: рукава для тяжелых условий работы — давление всасывания до минус 0.097 МПа (минус 0,97 бар) и напор до 1.0 МПа (10 бар).
	Рукава в сборе получают присоединением концевой арматуры/соединительных муфт. 
	Внутренний слой рукава должен быть из подходящей водостойкой резиновой смеси на основе натурального или синтетического каучука. Внутренняя поверхность должна быть гладкой и не иметь дефектов, которые могут негативно сказаться при использовании.
	Армирование должно быть из подходящего текстильного материала и может содержать спираль из металлической проволоки или другого подходящего материала.
	Наружный слой должен быть из подходящей резиновой смеси на основе натурального или синтетического каучука. Внешняя поверхность может быть гофрированной или рифленой. При необходимости можно использовать внешнюю спираль из металлической проволоки или другого подходящего материала.
	Диапазон номинальных размеров рукавов — от 16 до 315 мм с внутренними диаметрами и допусками.
	При необходимости расширенных концов их размеры и допуски определяют по соглашению между покупателем и изготовителем. Конструкция расширенного конца должна учитывать требования к характеристикам рукава.
	Типовые испытания проводят для подтверждения того, что все требования к материалам, конструкции и испытаниям, установленные в настоящем стандарте, обеспечены технологией изготовления и конструкцией рукава. Типовые испытания повторяют с периодичностью не более одного раза в пять лет или каждый раз при изменении технологии изготовления или материалов: испытания проводят на рукаве наибольшего диаметра каждой конструкции каждого типа в ассортименте изготовителя.
	Приемо-сдаточные испытания проводят на каждой мерной длине готового рукава или рукава в сборе.
	Для получения рукавов в сборе используют следующие типы соединительных муфт:
	• встроенные (только е особых случаях);
	• хомутовые;
	• обжимные или опрессованные:
	• бандажные.
	Концевая арматура может быть следующего типа присоединения:
	• быстросъемное/быстродействующее:
	• резьбовое;
	• фланцевое;
	• муфтовое;
	• специального типа (с эксцентриковым зажимом. Шторц. кулачковое и т. д.). 
Статья 129. Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям 
	Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать:
	1) формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том числе воздушно-механической пены низкой кратности) на выходе из насадка;
	2) равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела распыленной струи;
	3) бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;
	4) изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов универсального типа) без прекращения их подачи;
	5) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении;
	6) фиксацию положения лафетных стволов при заданных углах в вертикальной плоскости;
	7) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода.
	Конструкция пеногенераторов должна обеспечивать:
	1) формирование потока воздушно-механической пены средней и высокой кратности;
	2) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении.
	Пеносмесители (с нерегулируемым и регулируемым дозированием) должны обеспечивать получение водного раствора пенообразователя с заданной концентрацией для получения пены определенной кратности в воздушно-пенных стволах и генераторах пены.

ГОСТ Р 53331-2009 Стволы пожарные ручные. 
Классификация, номенклатура показателей
	Стволы классифицируют:
• в зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей:
	- нормального давления, 
	- высокого давления;
• в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства:
	- неперекрывные,
	- перекрывные;
• нормального давления по типоразмерам в зависимости от условного прохода соединительной головки:
	- с условным проходом DN 19,
	- с условным проходом DN 25,
	- с условным проходом DN 38,
	- с условным проходом DN 50,
	- с условным проходом DN 70;
• в зависимости от функциональных возможностей:
	- формирующие сплошную струю,
	- распылители,
	- с защитной завесой,
	- универсальные,
	- комбинированные;
• в зависимости от области применения:
	- для комплектации пожарных машин,
	- для внутренних и наружных пожарных кранов (ПК);
	- по климатическому исполнению - в соответствии с ГОСТ 15150.

Статья 130. Требования к пожарным рукавным водосборникам
и пожарным рукавным разветвлениям
	1. Пожарные рукавные водосборники должны обеспечивать объединение двух и более потоков воды перед входом во всасывающий патрубок пожарного насоса. Пожарные рукавные водосборники должны быть оборудованы обратными клапанами на каждом из объединяемых патрубков.
	2. Пожарные рукавные разветвления должны обеспечивать распределение магистрального потока воды или растворов пенообразователя по рабочим рукавным линиям и регулировку расхода огнетушащих веществ в этих линиях. Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарных рукавных разветвлений при рабочем давлении не должны превышать 150 ньютонов.

Статья 131. Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным 
всасывающим сеткам
	1.Пожарные гидроэлеваторы должны обеспечивать забор воды из открытых водоемов с разницей уровней зеркала воды и расположения пожарного насоса, превышающей максимальную высоту всасывания, а также удаление из помещений воды, пролитой при тушении пожара.
	2.Пожарные всасывающие сетки должны обеспечивать фильтрацию забираемой из открытых водоемов воды и предотвращать попадание твердых частиц, способных привести к нарушению работы насосов. Пожарные всасывающие сетки должны быть оборудованы обратными клапанами.


ГОСТ Р 50398-92 Гидроэлеватор пожарный. Технические условия
	Гидроэлеватор – эжекторный водоструйный насос, предназначенный для забора воды при высоте подъема до 20 м с расстояния до 100 м при высоте слоя воды от 0,05 до 0,1 м. Гидроэлеватор используется также для удаления воды, пролитой при пожаре, откачки воды из колодцев, подвалов и т. п. 
	Самым распространенным является гидроэлеватор Г-600А, которым комплектуются практически все пожарные автоцистерны. 
	Работа гидроэлеватора основана на принципе водоструйного насоса. Вода, подаваемая в гидроэлеватор, создает при прохождении через его рабочую камеру разрежение, способствующее поступлению воды извне. Насосы, установленные на пожарных автомобилях, создают разрежение не более 8 метров водяного столба, коэффициент полезного действия гидроэлеватора обычно не превышает 20–25 %. 	В подразделениях пожарной охраны используется модель устройства Г-600. 
	Гидроэлеватор Г-600 представляет собой устройство эжекторного типа и предназначен для забора воды из открытых водоисточников, которые находятся ниже уровня насоса до 20 м и удалены от пожарного автомобиля на расстояние до 100 м. 
	Гидроэлеватор может забирать воду из водоисточника с небольшой глубиной (5–10 см). Это свойство гидроэлеваторов позволяет использовать их для откачки воды, пролитой при тушении пожара. 
	Конструкция гидроэлеватора состоит: 
· из корпуса с зафиксированным коленом и диффузорным элементом с резервуаром смесителя; 
· насадки в форме конуса, которая проводит поток воды; 
· всепоглощающей решетки; 
· интегрированной головки на входящем и выходящем патрубках. 
	Главная цель эксплуатации такой установки и, соответственно, ее функция —
обеспечение бесперебойной подачи водяного потока по трубопроводным системам (в сельском хозяйстве) различных гидровеществ, транспортировка воды по рукавам с большой глубины или с отдаленного источника. 
	Суть функционирования такого устройства заключается в использовании кинетической энергии движимого потока воды, подаваемой под большим напором через насос в пожарные стволы. Забор воды происходит с помощью эжекции жидкости. 

ГОСТ Р 53253-2009 Сетки всасывающие
	Сетка всасывающая (СВ-125) – необходимо данное устройство для того, чтобы во время забора воды с водоисточника, в рабочую полость насоса не попали посторонние предметы.
	Дополнительно в сетке установлен обратный клапан, который помогает водителю пожарного автомобиля при прекращении подачи воды, тем самым линия забора воды не опустошается.
	Данный обратный клапан так же дает возможность забрать воду из водоисточника при неисправном вакуум аппарате.
	В пожарной охране чаще всего применяется всасывающая сетка СВ-125, но есть и другие виды данных устройств, это СВ-80, СВ-100 и СВ-200, которые используются для мобильных погружных насосов и мотопомп или в коммунальных целях.

Статья 132. Требования к ручным пожарным лестницам
	1. Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарной охраны возможность проникновения в помещения и на крыши зданий и сооружений, подачи в указанные помещения огнетушащих средств и веществ, а также спасание людей из этих помещений, минуя пути эвакуации.
	2. Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность их транспортирования на пожарных автомобилях.
	3. Механическая прочность, размеры и эргономические и защитные показатели ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач по спасанию людей с высотных уровней и подъем необходимого пожарно-технического оборудования.

ГОСТ Р 53275-2009 Лестницы ручные пожарные
	Лестница ручная пожарная — это переносная конструкция, входящая в состав пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля, которая может использоваться для проведения боевых действий при тушении пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на высотах.
	Ручные пожарные лестницы предназначены для подъема пожарных в верхние этажи зданий и работы внутри помещения, а также для проведения спасательных работ и учебно-тренировочных занятий.
	В пожарной охране России применяются три вида ручных пожарных лестниц: 	- лестница штурмовка;
	- лестница-палка;
	- выдвижная лестница. 
	Общие требования при эксплуатации ручных пожарных лестниц:
· Ручные пожарные лестницы используются только по их прямому назначению.
· Ручные пожарные лестницы на пожарном автомобиле плотно укладываются и надежно закрепляются.
· Работа с ручными пожарными лестницами производится с использованием средств индивидуальной защиты рук пожарного.
· При проведении тренировок личного состава подразделений ФПС по работе с ручными пожарными лестницами на площадках этажей учебной башни для страховки выставляется личный состав подразделений ФПС.
· Тренировки по подъему на этажи учебной башни с помощью ручных пожарных лестниц проводятся после проверки состояния предохранительной подушки учебной башни руководителем тренировок и инструктажа личного состава, выделенного для страховки на этажах. Все виды тренировок проводятся в специальной защитной одежде и в касках.
· После работы (тренировки) ручные пожарные лестницы очищаются от грязи и влаги.
· При снятии ручных пожарных лестниц с пожарной автоцистерны запрещается ударять их о землю.
· Установка ручных пожарных лестниц к металлической кровле объекта производится при отсутствии угрозы падения (соприкосновения) на кровлю электрических проводов.
· Запрещается использование ручных пожарных лестниц, имеющих повреждения и своевременно не прошедших испытания.
	Шаг ступенек лестницы должен быть не более 355 мм.
	Отношение массы лестницы к ее длине при ширине лестниц в свету 250 мм не должно превышать:
	- для выдвижных лестниц - 4,5 кг/м;
	- для лестниц-палок - 3,1 кг/м;
	- для штурмовых лестниц - 2,65 кг/м.
	Ширина лестниц в свету должна быть не менее 250 мм.
	Нижние торцы тетив лестниц, за исключением штурмовых лестниц, должны быть оборудованы заостренными шпорами или накладками для предотвращения скольжения лестниц по опорной поверхности.
	В конструкции лестниц не должны применяться металлы, взаимодействие которых приводит к контактной коррозии.
	Лестницы должны быть работоспособными в диапазоне температуры от -40°С до +40°С.
	Комбинированные лестницы должны отвечать требованиям настоящего стандарта с учетом функциональных признаков, предъявляемых к конкретным типам лестниц ручных пожарных.
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